REZNOR Aérotherme Gaz  à condensation  type V3 - RHeco ULSA

Le chauffage sera réalisé au moyen d’aérothermes gaz à condensation avec 2 échangeurs de chaleur.

Chaque aérotherme sera conforme aux Normes Européennes, valables pour la Belgique.

L’aérotherme est du type étanche. L’apport d’air de combustion et l’évacuation des gaz brûlés sont du type C12, C32, C42, C52, C82.  Le passage de toiture (ou mural) concentrique sera relié aux raccordements prévus au dessus ou à l’arrière de l’appareil.

L’appareil est conçu à partir de 2 échangeurs de chaleur.

Le premier échangeur de chaleur en acier aluminisé est construit sur base de tubes chauffés par un brûleur premix modulant fonctionnant en dépression.

Le deuxième échangeur de chaleur en INOX est construit sur base de sections venturis refroidit les gaz de combustion jusqu’en dessous de leur point de rosée de façon à les faire condenser.

Les résidus de la combustion (gaz brûlés) sont déjà conformes aux normes européennes de 2017 en ce qui concerne le CO et le NOx (inférieurs à 25 ppm).

La grande surface de l’échangeur à condensation permet d’approcher 100 % de la charge et la chaleur récupérée par la condensation permet d’obtenir des rendements allant jusque 98% sur PCI à la charge nominale et 109% à charge réduite (à 20%).

L’appareil obtient le label de qualité HR-TOP.

Le raccordement prévu pour l’évacuation des eaux de condensation est déjà équipé d’un siphon.

L’extracteur des gaz de combustion, placé en fin du parcours de fumées met les deux échangeurs de chaleur en dépression de telle sorte qu’un percement éventuel de l’un de ceux-ci empêche toute entrée de gaz de combustion dans l’ambiance.

Il est équipé d’un transfo d’isolement.

Le recyclage d’air, en soufflage libre, se fait par un ventilateur axial. Le moteur, à sécurité thermique, est fixé sur l’habillage par des supports antivibratoires. Le jet d’air est horizontal et des ailettes orientables permettent d’en régler la direction.

L’habillage est réalisé en panneaux d’acier aluminisé avec peinture de finition cuite au four.

| Modéles | [ . ] | 025 | 035 | 050 | 075 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance | kW | 25,0 | 32,7 | 49,7 | 69,6 | 94,4 |
| Rendement (Hi) - à charge partielle - à pleine charge | % | 109,2 98,3 | 108,8 98,0 | 108,7 98.6 | 106,5 98.6 | 108,9 98.6 |
| Débit d’air | m3/h | 2900 | 3700 | 5600 | 7900 | 10500 |
| Jet d’air | m | 20 | 23 | 30 | 30 | 36 |
| Poids | kg | 112 | 129 | 141 | 197 | 243 |
| Pression sonore | dB(A) | 47 | 51 | 55 | 53 | 58 |

Documentation technique complète disponible sur internet.

http://www.reznor.be ou http://www.molimextherm.com